RCLUFP

Symmetrische Reduzierung in langer Ausführung für Zuluft und Entrauchung bis 600 °C/120 Minuten zum Einsatz innerhalb der zu entrauchenden Räume, ohne Feuerwiderstandsanforderung.

Nach DIN EN 12101-7:2011 mit Zertifikat der Leistungsbeständigkeit 0761-CPR-0359, geprüft nach DIN EN 1366-9 für 600°C für 120 Minuten.

Steckverbindung mit werkseitig fest montierter Doppellippendichtung aus alterungsbeständigem EPDM – Gummi und einer Thermo-Intumeszenz-Dichtung.

Dichtheitsklasse D nach DIN EN 12237

Material: verzinktes Stahlblech

Fabrikat: Lindab Fireprotect

Typ: RCLUFP

Nennweite D1:

Nennweite D2: