WXHU

Entrauchungsklappe WXHU

Entrauchungsklappe für den Einsatz in Einzelabschnitten (Single Compartment) in runder Bauform zum Abführen von Rauch innerhalb Anlagen zur Rauch und Wärmefreihaltung.

Brandschutztechnisch geprüft nach EN 1366-10 mit CE-Kennzeichnung gemäß der europäischen Produktnorm EN 12101-8 und Leistungserklärung nach Bauproduktenverordnung.

Die Entrauchungsklappe besteht aus einem Stahlblechgehäuse und einem Klappenblatt (galvanisierte Oberfläche), sowie einem elektrischen Stellantrieb.

Die Entrauchungsklappe ist geeignet zum Einbau in horizontalen und vertikalen Entrauchungsleitungen gemäß EN 12101-7, die nach EN 1366-9 geprüft wurden.

Ansteuerung erfolgt über Stellantrieb Auf/Zu 24 V DC/AC oder 230 V AC für

2-Punkt-Ansteuerung, je nach Anforderung mit/ohne L-90 Verkapselung (MA) zum Schutz des Stellantriebes mit Revisionsdeckel.

•	Klassifizierung gemäß EN 13501-4

•	E600 120 (ved, hod i<->o) S 1500 C10000 AA single

•	E600 120 (ved, hod i<->o) S 1500 C10000 MA single

•	Gehäuse und Klappenblatt aus Stahlblech mit galvanisierter Oberfläche

•	Mit LindabSafe Anschluss, Klasse C nach EN1751

•	Abmessungen: Ø 100 –  Ø 630 mm

•	Gehäuselänge:100 - 115 mm

•	Automatische Auslösung (AA)

•	Manuelle Auslösung (MA)

Typ: 	    WXH

Fabrikat: Lindab GmbH